- Сведения о рекламациях

  - Рекламации принимаются Поставщиком в период срока и только на основании рекламационного акта, оформленного по установленной форме.

Поставщик: ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП», +7 (495) 120-00-66,     zakaz@ventart.ru

  - Сведения о рекламациях следует заносить с таблицу

| № п/п | Дата и номер рекламац. акта | Краткое содержание рекламации | Отметка об удолетвор. рекламации | Должность, фамилия и подпись ответств. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о приемке:

Соответствует основным требованиям и признан годным к эксплуатации.

Номер партии VA07092023-04.2023

Поставщик:

ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП»

www.ventart.ru

ПАСПОРТ

Вентилятор канальный

ВКК

Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающие характеристики ВКК.

- Назначение.

  - Вентиляторы канальные круглые предназначены для перемещения невзрывоопасного газа с температурой от – 40 °С до + 60 °С, содержащего твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.

  - ВКК применяются в стационарных системах вентиляции кондиционирования, воздушного отопления.

  - Вентиляторы должны эксплуатироваться во взрывобезопасных помещениях.

  - Возможность применения ВКК определяется проектными организациями заказчика.

- Технические характеристики. Габаритные размеры.

  - Вентилятор ВКК может быть установлен в любом положении, преимущественно в горизонтальном.

  - Корпус вентилятора выполнен из листовой стали.

  - Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками.

  - Электродвигатель однофазный на напряжение 230 В с внешним ротором.

  - Монтажная распределительная коробка с герметичным вводом.

  - Быстрозажимная монтажная колодка. 2.7 Технические характеристики:

- Техническое обслуживание и меры безопасности.

  - Монтаж вентилятора должен производиться квалифицированным, опытным персоналом.

  - Перед монтажом вентилятора следует произвести внешний осмотр его узлов.

  - Для уменьшения потерь, связанных с турбулентностью воздушного потока, на входе и выходе из вентилятора должен быть расположен прямой участок воздуховода (или глушитель). Минимальные рекомендуемые длины этих прямых секций составляют: 1 калибр воздуховода со стороны входа и 3 калибра - со стороны выхода. На данных секциях не должны быть установлены фильтры или подобные устройства.

  - Направление потока воздуха указано стрелкой на корпусе вентилятора.

  - Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунке.

  - Электрическое оборудование, выводы и заземления должны соответствовать требованиям соответствующих разделов в действующих «Правил устройства электроустановок» ПУЭ-2004 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Упаковка, хранение, эксплуатация.

  - Вентилятор транспортируется в собранном виде в упаковке без ограничения расстояний в условиях, исключающих механические повреждения, согласно «Общим правилам перевозок грузов автотранспортом».

  - Вентилятор подлежит хранению в закрытом помещении при температуре от 0 С до + 40 С.

  - Вентилятор не требует обслуживания в процессе работы, при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

  - Запрещается поднимать вентилятор за клеммную коробку, рабочее колесо.

- Гарантии изготовления.

5.1.Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов 12 месяцев со дня отгрузки заказчику 5.2.Гарантийные обязательства распространяются на :

- Дефекты материала

- Функциональные дефекты

- Дефекты, возникшие при производстве изделия

  - Условия предоставления гарантийных обязательств:

- Отсутствие внешних повреждений изделия;

- Соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя, касающихся монтажа, подключения, применения эксплуатации;

  - Гарантия не действует при наличии дефектов, возникших по вине Покупателя.

  - При нарушении потребителем перечисленных выше правил, предприятие- изготовитель ответственности не несет.

- Комплект поставки.

6.1. в комплект поставки входят: вентилятор, кронштейн, паспорт.