	

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМГ-250/6(10)-0,4
«ЭТЗ ЗВЕЗДА»

	№
	Наименование требований
	Стандартные технические характеристики
	Требование заказчика

	1
	Тип трансформатора
	ТМГ
	

	2
	Мощность, кВА
	250
	

	3
	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	0,4
	

	4
	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	6 (10)
	

	5
	Тип регулирования напряжения
	ПБВ
	

	6
	Диапазон регулирования напряжения
	±2х2,5%
	

	7
	Материал обмоток
	алюминий
	

	8
	Схема и группа соединения обмоток
	У/Ун-0
	У/Zн-11
	Д/Ун-11
	

	9
	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)
	3700
	3700
	3700
	

	10
	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)
	4,5
	4,5
	4,5
	

	11
	Потери холостого хода,  Ро Вт (+15%)
	570
	

	12
	Ток холостого хода, Iо % (+30%)
	1,0
	

	13
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1, УХЛ1
	

	14
	Степень защиты
	IP00
	

	15
	Масса,кг  полная/масло
	805/155
	

	16
	Установочные размеры
	550 х 550
	

	17
	Наличие транспортных катков
	по заказу
	

	18
	Наличие пробивного предохранителя
	по заказу
	

	19
	Наличие газового реле
	нет
	

	20
	Наличие температурного датчика
	нет
	

	21
	Наличие мановакуумметра
	нет
	

	22
	Наличие предохранительного клапана
	нет
	

	23
	Наличие контактных зажимов НН
	нет
	

	24
	Наличие поплавкового маслоуказателя
	да
	

	25
	Наличие стеклянного термометра
	да
	

	26
	Остальное согласно ГОСТ 11677
	да
	

	27
	Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64
	6 баллов
	

	Габаритные размеры

	28
	Длина, мм
	1195

	29
	Ширина, мм
	805

	30
	Высота, мм
	1080 (без катков)
1230 (c катками)


Примечание: Допуск отклонения массы трансформатора составляет +10%, так как в зависимости от класса напряжения, схемы соединения и комплектующих масса трансформатора будет разной

	Утверждаю
	Генеральный директор
	
	Старцев Д.В.




	
	
	



