## КТП тупиковая
СОГЛАСОВАНО
Заказчик________________________
Должность______________________
Ф.И.О.__________________________
Дата____________________________
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КТП киоскового типа тупикового исполнения
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация | [8 empty] | Комплектация по требованию Заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Исполнение вводов ВН-НН: ВВ, ВК, КК, КВ |  | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Комплект ОПН 6, 10 кВ (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да
5 | Линейный разъединитель РЛК в комплекте с приводом (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНД (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Выключатель ВНА-10/630 -(В) или разъединитель РВЗ 10/630 -(Р) внутренней установки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да
8 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100
9 | Трансформатор силовой (ТМГ, ТМГ с пониженными потерями, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Группа соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11)
11 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник ВР-32-35 250A (для КТП мощностью 25-100 кВА) |  | да | да | да | да
| - Рубильник ВР-32-37 400A (для КТП мощностью 160 кВА) | [5 empty] | да
| - Рубильник ВР-32-39 630A (для КТП мощностью 250 кВА) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 1000 A (для КТП мощностью 400-630 кВА) | [7 empty] | да | да
| - Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000 кВА) | [9 empty] | да
- Авт. выключатель ВА 40А (для КТП мощностью 25 кВА)
- Авт. выключатель ВА 63А (для КТП мощностью 40 кВА)
- Авт. выключатель ВА 100А (для КТП мощностью 63 кВА)
- Авт. выключатель ВА 160А (для КТП мощностью 100 кВА)
- Авт. выключатель ВА 250А (для КТП мощностью 160 кВА)
- Авт. выключатель ВА 400А (для КТП мощностью 250 кВА)
- Авт. выключатель ВА 630А (для КТП мощностью 400 кВА)
- Авт. выключатель ВА 1000А (для КТП мощностью 630 кВА)
- Авт. выключатель ВА 1600А (для КТП мощностью 1000 кВА)
12 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 8 | до 8 | до 8 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 12 | до 12 | до 8 | до 8 | до 8 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 12 | до 12
| - Автоматический выключатель ВА 31.5 А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА 40 А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА 63 А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА 80 А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА 100 А | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА 160 А | [6 empty] | 2 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА 250 А | [7 empty] | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА 400 А | [8 empty] | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА 630 А | [9 empty] | 1
- Автоматический выключатель ВА 1000 А
13 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О
14 | Учет эл.энергии, электронный (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да
15 | Наличие модема учета эл. энергии (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
16 | Фидер уличного освещения (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
18 | Внешняя розетка (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Комплект ЗИП (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Комплект СИЗ (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Наличие предустановленной системы телемеханики |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Количество заявленных КТП-К, шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. КТП изготовливается в стальном корпусе, окрашенном ППК. При заказе КТП в корпусе из оцинкованной стали, данный параметр просим указывать дополнительно.
1. Если сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4 кВ превышает номинальный ток установленного силового трансформатора, ответственность за работоспособность подстанции несет заказчик.
2. По умолчанию на вводе в РУНН устанавливается прибор учета эл. энергии CE308 S31.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS. В случае замены прибора, просим указать требуемое наименование_____________________________
3. Объем передаваемых данных системой телемеханики соответствует СТО 34.01-21-005-2019 ПАО "Россети"

## КТП проходная
СОГЛАСОВАНО
Заказчик________________________
Должность______________________
Ф.И.О.__________________________
Дата____________________________
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КТП киоскового типа проходного исполнения
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация | [8 empty] | Комплектация по требованию Заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Исполнение вводов ВН-НН: ВВ, ВК, КК, КВ |  | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Комплект ОПН 6, 10 кВ (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да
5 | Линейный разъединитель РЛК в комплекте с приводом (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНД (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Ячейка ввода №1: ВНА-10/630 -(В) или РВЗ 10/630 -(Р) |  | Р | Р | Р | Р | Р | В | В | В | В
8 | Ячейка ввода №2: ВНА-10/630 -(В) или РВЗ 10/630 -(Р) |  | Р | Р | Р | Р | Р | В | В | В | В
9 | Ячейка трансформаторная: ВНА-10/630 -(В) или РВЗ 10/630 -(Р) |  | Р | Р | Р | Р | Р | В | В | В | В
10 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100
11 | Трансформатор силовой (ТМГ, ТМГ с пониженными потерями, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Группа соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11)
13 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник ВР-32-35 250A (для КТП мощностью 25-100 кВА) |  | да | да | да | да
| - Рубильник ВР-32-37 400A (для КТП мощностью 160 кВА) | [5 empty] | да
| - Рубильник ВР-32-39 630A (для КТП мощностью 250 кВА) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 1000 A (для КТП мощностью 400-630 кВА) | [7 empty] | да | да
| - Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000 кВА) | [9 empty] | да
- Авт. выключатель ВА 40А (для КТП мощностью 25 кВА)
- Авт. выключатель ВА 63А (для КТП мощностью 40 кВА)
- Авт. выключатель ВА 100А (для КТП мощностью 63 кВА)
- Авт. выключатель ВА 160А (для КТП мощностью 100 кВА)
- Авт. выключатель ВА 250А (для КТП мощностью 160 кВА)
- Авт. выключатель ВА 400А (для КТП мощностью 250 кВА)
- Авт. выключатель ВА 630А (для КТП мощностью 400 кВА)
- Авт. выключатель ВА 1000А (для КТП мощностью 630 кВА)
- Авт. выключатель ВА 1600А (для КТП мощностью 1000 кВА)
14 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 8 | до 8 | до 8 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 12 | до 12 | до 8 | до 8 | до 8 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 12 | до 12
| - Автоматический выключатель ВА 31.5 А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА 40 А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА 63 А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА 80 А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА 100 А | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА 160 А | [6 empty] | 2 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА 250 А | [7 empty] | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА 400 А | [8 empty] | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА 630 А | [9 empty] | 1
- Автоматический выключатель ВА 1000 А
15 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О
16 | Учет эл.энергии, электронный (да, нет) |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да
17 | Наличие модема учета эл. энергии (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
18 | Фидер уличного освещения (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Внешняя розетка (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Комплект ЗИП (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Комплект СИЗ (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
23 | Наличие предустановленной системы телемеханики |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
24 | Количество заявленных КТП-К, шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. КТП изготовливается в стальном корпусе, окрашенном ППК. При заказе КТП в корпусе из оцинкованной стали, данный параметр просим указывать дополнительно.
1. Если сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4 кВ превышает номинальный ток установленного силового трансформатора, ответственность за работоспособность подстанции несет заказчик.
2. По умолчанию на вводе в РУНН устанавливается прибор учета эл. энергии CE308 S31.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS. В случае замены прибора, просим указать требуемое наименование_____________________________
3. Объем передаваемых данных системой телемеханики соответствует СТО 34.01-21-005-2019 ПАО "Россети"