Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-40/6(10)-0,4

«ЭТЗ ЗВЕЗДА»

| № | Наименование требований | Стандартные технические характеристики |  |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора | ТМГ |  |  |  |
| 2 | Мощность, кВА | 40 |  |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 |  |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 (10) |  |  |  |
| 5 | Тип регулирования напряжения | ПБВ |  |  |  |
| 6 | Диапазон регулирования напряжения | ±2х2,5% |  |  |  |
| 7 | Материал обмоток | алюминий |  |  |  |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0 | Д/Ун-11 | У/Zн-11 |  |
| 9 | Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%) | 880 | 880 | 880 |  |
| 10 | Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%) | 4.5; | 4,5 | 4,5 |  |
| 11 | Потери холостого хода, Ро Вт (+15%) | 120 |  |  |  |
| 12 | Ток холостого хода, Iо % (+30%) | 2,8 |  |  |  |
| 13 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1, УХЛ1 |  |  |  |
| 14 | Степень защиты | IP00 |  |  |  |
| 15 | Масса,кг полная/масло | 315/75 |  |  |  |
| 16 | Установочные размеры | 400х350 |  |  |  |
| 17 | Наличие транспортных катков | по заказу |  |  |  |
| 18 | Наличие пробивного предохранителя | по заказу |  |  |  |
| 19 | Наличие газового реле | нет |  |  |  |
| 20 | Наличие температурного датчика | нет |  |  |  |
| 21 | Наличие мановакуумметра | нет |  |  |  |
| 22 | Наличие контактных зажимов НН | нет |  |  |  |
| 23 | Наличие предохранительного клапана | да |  |  |  |
| 24 | Наличие поплавкового маслоуказателя | да |  |  |  |
| 25 | Наличие стеклянного термометра | да |  |  |  |
| 26 | Остальное согласно ГОСТ 11677 | да |  |  |  |
| 27 | Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64 | 6 баллов |  |  |  |
| Габаритные размеры |  |  |  |  |  |
| 28 | Длина, мм | 800 |  |  |  |
| 29 | Ширина, мм | 605 |  |  |  |
| 30 | Высота, мм | 860 (без катков) 1010 (с катками) |  |  |  |

Примечание: Допуск отклонения массы трансформатора составляет +10%, так как в зависимости от класса напряжения, схемы соединения и комплектующих масса трансформатора будет разной

| Утверждаю | Генеральный директор |  | Старцев Д.В. |
| --- | --- | --- | --- |