                                                        Доброго времени суток 
 Сегодня расскажу о работе насосной установки и погружного насоса.
Насосная установка состоит :
1. Погружной (скважной) насос 
2. Насос перекачки воды 
3. Автоматика сухого хода и частотный преобразователь для насоса перекачки воды
[bookmark: _GoBack]4 . Датчики сухого хода для насоса перекачки воды и погружного (скважного) насоса
5 . поплавок уровня заполнения ёмкости воды от перелива для погружного (скважной) насоса 
6. ёмкость для воды 
Схема
[image: ]

Как видно из схемы в скважине установлено три датчика (датчик 1, датчик 2, датчик сом) эти датчики предназначены от сухого хода насоса. И так разберём алгоритм работы датчиков: 
Датчик 1 максимальное количество воды в скважине;
Датчик 2 минимальное количество воды в скважине;
Датчик сом (общий)  можно не использовать при металлической шахте
Если уровень воды не достигает датчика 2, в данный момент автоматика срабатывает на сухой ход и насос отключается, как только вода достигает датчика 1, автоматика срабатывает на подачу (выкачки) воды из скважины. Когда вода не достигает уровня датчика 1 , насос продолжает свою работу до тех пор , пока датчик 2 находится в воде , если воды станет меньше уровня датчика 2 , автоматика( далее ЩУН) переходит в сухой режим и насос отключается до тех пор пока вода не дойдёт до уровня датчика 1. Этот алгоритм сделан для того, чтобы не было частых срабатываний погружного насоса, при которых насос может выйти из строя.
В резервуаре воды установлен поплавок «5» для ограничения уровня воды и управления погружным насосом в автоматическом режиме . Алгоритм автоматической работы очень простой и примитивный и этим он надёжный. Когда вода достигает уровня поплавка в скважине, поплавок срабатывает и подаёт сигнал (1) на ЩУН , автоматика ЩУН отключает погружной насос и вода перестаёт поступать в резервуар , как только на поплавке изменится сигнал с 1 на 0 , ЩУН запустит погружной насос в работу и вода начнёт поступать в резервуар до тех пор  пока не дойдёт до уровня поплавка «5» и т.д.
Таким образом можно перевести работу погружного насоса и в ручной режим, для этого понадобится добавить в схему  выключатель (переключатель откл.- авто.- ручной)   параллельно включённым с поплавком «5».
 Датчики Дат.1 и Дат.2 , работают по алгоритму погружного насоса в скважине , только они привязаны для управления насоса полива или выкачки воды из резервуара . На этой ноте я закругляюсь, дабы не загружать Вас .
Надеюсь материал был полезен для общего развития, до новых встреч.
P.s.: этот материал предоставлен для ознакомительных целей, если нужна подробная информация с схемами электрическими принципиальными, обращайтесь. 
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