Общие сведения

Проектная документация на оборудование системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «Основная общеобразовательная школа на 108 мест» разработанного на основании:

- Архитектурно-строительных планировок;

- Технического задания.

Все технические мероприятия разработаны в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для подачи сигнала оповещения людей при возникновении пожара по команде от автоматической установки пожарной сигнализации.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

| ГОСТ Р 21.1101-2013 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| --- | --- |
| ФЗ N123 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| СП 5.13130.2009 | Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» |
| СП 3.13130.2009 | «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» |
| СП 6.13130.2013 | Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» |
| ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ | «Пожарная безопасность. Общие требования» |
| ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ | «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» |
| ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ | «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» |
| ГОСТ 21.11010-2013 СПДС | «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| ППР 12 | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» |
| РД 78.145-93 | «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок. Издание № 7. |

- а. сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Не предусматривается.

- б. характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения;

Не предусматривается.

- в. характеристика состава и структуры сооружений и линий связи;

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

### Для оповещения находящихся в здании людей о возникшем пожаре и организации их своевременной эвакуации предусматривается система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа, в соответствии с требованиями свода правил СП З.13130.2009.

### Проектируемая система может использоваться для передачи информационных сообщений, оповещений об экстремальных ситуациях, фонового музыкального озвучивания, радиофикации и местной радиофикации.

### Проектируемая система позволяет осуществлять трансляцию сообщений с микрофона или удаленной консоли в любые отдельные зоны оповещения.

Система оповещения является составной частью комплекса инженерно-технических систем и организационных мероприятий по противопожарной защите здания и служит для своевременного оповещения людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации и управлением их движением в безопасную зону.

Система состоит из: центрального и периферийного оборудования СОУЭ. На данном объекте используется система оповещения 3-го типа, на базе оборудования марки «СОУЭ «ТРОМБОН», а также громкоговорители марки «ГЛАГОЛ».

Все оборудование имеет действующие сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Комбинированная система оповещения и трансляции включает в себя:

‒ Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ 3 и 4-го типа Тромбон ПУ-4;

‒ Усилитель высокой мощности Тромбон УМ4-480;

‒ Блок резервного питания и коммутации Тромбон БП-21;

‒ Таймер школьного звонка 69 MP3/WAVдля подачи звонков, мелодий, сообщений в систему СОУЭ;

‒ Удаленная консоль Тромбон УК для дистанционного контроля и управления системой оповещения "Тромбон";

‒ Информационная приставка Тромбон ИП для воспроизведения информации с различных носителей ;

‒ Микрофон DM-7PT.

Применяемое оборудование и принятые решения.

### Для воспроизведения в автоматическом режиме тревожного сообщения, используется заранее записанное в прибор ПУ-4 голосовое сообщение.

### Речевое оповещения запускается автоматически при поступлении сигнала ПОЖАР от адресного релейного блока, входящего в состав АУПС.

### На ранней стадии пожара до срабатывания АУПС можно подать голосовое сообщение о пожаре и в ручном режиме с удаленной консоли Тромбон - УК дежурного диспетчера или с микрофона.

### Система оповещения обеспечивает следующие приоритеты режимов трансляции и оповещения (от более приоритетного к менее приоритетному):

### - режим тревоги, с использованием заранее записанного сообщения о пожаре;

### - режим экстренного запуска сигнала сирены с блока ПУ-4;

### - подача звонков и сообщений по расписанию от таймера школьного звонка 69 MP3/WAV ;

### - голосовые сообщения с удаленной консоли;

### - голосовые сообщения с микрофона, подключенного к ПУ-4;

### - фоновое музыкальное озвучивание.

Здание школы разделяется на 5 зон оповещения:

Зона 1 (1-го этажа) – Коридоры, Санитарно-бытовые помещения, Помещения персонала, Пищеблок «А»;

Зона 2 (1-го этажа) – Учебные помещения «Б»;

Зона 3 (2-го этажа) – Коридоры, Санитарно-бытовые помещения, Помещения персонала, «В»;

Зона 4 (2-го этажа) – Учебные помещения «Г».

Зона 5 (подвала) – Технические помещения «Д».

### Коммутация зон оповещения осуществляется на блоке Тромбон ПУ-4.

### При программировании алгоритма работы прибора управления Тромбон ПУ-4, для обеспечения одновременной трансляции тревожного сообщения о пожаре по всем зонам, потребуется все зоны включить, как зоны оповещения персонала и назначить время оповещения зоны персонала – бесконечность, а так же записать одинаковый текст сообщений для зоны персонала (Сообщение №1) и для остальных зон (Сообщение №2)

Система позволяет передавать голосовые сообщения с микрофонной и удаленных консолей (установленных в помещении директора № 2.13 и помещении охраны №1.23) как в отдельную зону, так и во все зоны сразу.

Тромбон ИП предназначен для воспроизведения фоновой музыки с различных носителей, приема сигналов эфирного вещания и передачи их в систему оповещения.

В системе, для организации звонков по расписанию, используется таймер школьных звонков 69 MP3/WAV.

Для указания мест выхода используются светильники аварийного освещения  "ВЫХОД" и «ЗАПАСНОЙ ВЫХОД» марки "SIRAH 2021-3 LED", которые подключаются к сети питания аварийного освещения.

Подключение громкоговорителей выполняется огнестойким кабелем, марки КПСнг(A)-FRLSLTx 1х2х1,5, подключение удаленных консолей - огнестойким кабелем, марки КПСнг(A)-FRLSLTx 4х2х0,5.

При проведении электроакустического расчета для выбора количества и типов громкоговорителей использовалась МЕТОДИКА ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ДЛЯ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ МАРКИ «ГЛАГОЛ», изд. 2 , 2016 г.

По результатам расчета были выбраны следующие типы громкоговорителей:

ГЛАГОЛ-Н1-1 – Громкоговоритель настенный, 1 Вт;

ГЛАГОЛ-Н1-3 – Громкоговоритель настенный, 3 Вт;

ГЛАГОЛ-Н1-5 – Громкоговоритель настенный, 5 Вт;

Для обеспечения связи зон МГН с диспетчером предусмотрена установка системы вызова экстренной помощи «Альфа-МГН».

В зоне для МГН установлены:

AL-DI - Светозвуковой сигнализатор;

AL-CB - Кнопка отмены вызова;

AL-RB - Устройство вызова;

AL-SPX4 - 4-зонный блок контроля устанавливается в помещение охраны №1.23

Вызов помощи осуществляется путем подачи сигнала, на пост диспетчера (дежурного), от внешних устройств.

Система вызова экстренной помощи «Альфа-МГН» может работать автономно или централизованно в составе других систем оповещения.

Подключение оборудования «Альфа-МГН» производить огнестойким кабелем, марки КПСнг(A)-FRLSLTx 1х2х2,5

- г. сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования;

- Не предусматривается.

- д. обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях);

Не предусматривается.

- е. местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи;

Не предусматривается.

- ж. обоснование способов учета трафика;

Не предусматривается.

- з. перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации;

Не предусматривается.

- и. перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

Поддержание сети в рабочем состоянии осуществляется от резервного питания.

- к. описание технических решений по защите информации (при необходимости);

Не предусматривается.

- л. характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения;

Не предусматривается.

- м. описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения;

Не предусматривается.

- н. обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения;

Не предусматривается.

- о. характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения;

Не предусматривается.

- п. обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;

Не предусматривается.

Заверение проекта

Данный раздел проектной документация разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                     ________________________